## кв.I Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за I квартал 2015 года) ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/Ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия | Номер технологического нарушения | Акт расследования
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ЦРП-4 | 20-Сады | 2015-01-02 | 11:10 | 11:37 | Повреждение на сетях потребителя |  | 4 |  | 0:27
2 | ПС-19-Оп. | 11-РП-34 | 2015-01-03 | 9:40 | 10:35 | Вышел из строя в/в кабель ПС-19-Оп.-РП-34 |  | 1 |  | 0:55
3 | ПС-20-Оп. | 39-506-2 | 2015-01-04 | 3:20 | 4:15 | вышел из строя в/в кабель ПС-20-Оп.-ТП-506-2 |  | 1 |  | 0:55
4 | ПС-Ильин-1 | 10-6РП-39 | 2015-01-08 | 7:10 | 9:15 | вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская-1-РП-39 | Восстановлен | 1 |  | 2:05
5 | РП-1 | 9-300 | 2015-01-20 | 14:50 | 15:50 | повреждение на сетях смежно-сетевой компании |  | 5 |  | 1:00
6 | ПС-Водная | 6-20ПНС | 2015-01-21 | 15:48 | 16:11 | порван в/в кабель ТП-718-ВЛ-6 кВ | Восстановлен | 2 |  | 0:23
7 | ПС-Север. | 6-21Г | 2015-01-26 | 13:15 | 13:46 | вышел из строя в/в кабель ПС Север - РП-35 | Восстановлен | 1 |  | 0:31
8 | РП-92 | 11-808-1 | 2015-01-27 | 22:35 | 23:55 | вышел из строя в/в кабель ТП-808-1-ТП-810-1 | Восстановлен | 1 |  | 1:20
9 | ПС-Ш/потреб | 6-51Г | 2015-01-29 | 22:55 | 23:25 | вышел из строя в/в кабель РП-21-вв-1 - РП-19 | Восстановлен | 1 |  | 0:30
10 | ПС-Ордж. | 10-10Г | 2015-02-01 | 11:30 | 14:16 | повреждение на ТП-Г.Газ |  | 4 |  | 2:46
11 | ПС-Ордж. | 10-4РП-32 | 2015-02-01 | 11:30 | 15:20 | Повреждение на сетях потребителя |  | 4 |  | 3:50
12 | РП-18 | 7-464 | 2015-02-05 | 10:30 | 11:15 | порван в/в кабель ТП-443-ТП-442 | Восстановлен | 2 |  | 0:45
13 | РП-1 | 6-388 | 2015-02-12 | 10:30 | 11:30 | вышел из строя в/в кабель ТП-303-ТП-388 | Восстановлен | 1 |  | 1:00
14 | ПС-3 | 16-БЖД | 2015-02-14 | 13:54 | 15:30 | обрыв в/в провода | Восстановлен | 1 |  | 1:36
15 | ПС-Ш/потреб | 6-11-Г | 2015-02-20 | 14:00 | 14:20 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ш/потреб-РП-3 | Восстановлен | 1 |  | 0:20
16 | ПС-Ордж. | 10-22-РП-32 | 2015-02-25 | 16:50 | 17:39 | вышел из строя в/в кабель ПС-Ордж - РП-32 | Восстановлен | 1 |  | 0:49
17 | РП-39 | 1-868-1 | 2015-02-28 | 24:40 | 25:08 | Вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1 |  | 0:28
18 | РП-1 | 9-300 | 2015-03-01 | 15:05 | 16:05 | Вышел из строя в/в кабель | Восстановлен | 1 |  | 1:00
19 | ПС-Ильин-2 | 10-22-РП24 | 2015-03-08 | 6:57 | 7:45 | вышел из строя в/в кабель ПС Ильинская гор-2-РП-24 | Восстановлен | 1 |  | 0:48
20 | ПС-Шахтовая | С-23 | 2015-03-09 | 17:33 | 17:36 | повреждение ВМД-35 кВ ТМ-2 на ПС-3 "Южная" | Восстановлен | 1 |  | 0:03
21 | ПС-Север. | 6-40Г | 2015-03-17 | 17:55 | 18:28 | Повреждение на сетях потребителя |  | 4 |  | 0:33
22 | ПС-5 | 25-РП13-2 | 2015-03-19 | 14:06 | 14:40 | Порван в/в кабель РП-13-ТП-683 | Восстановлен | 2 |  | 0:34
23 | ПС-А/Лесн | 6-10М | 2015-03-19 | 15:53 | 17:00 | не установлена |  |  |  | 1:07
24 | ЦРП-2 | 6-375 | 2015-03-24 | 13:00 | 14:30 | течь крыши ТП-381 | Восстановлен | 1 |  | 1:30
25 | ПС-3 | 11-295 | 2015-03-24 | 23:25 | 38:30 | метеоусловия |  | 3 |  | 15:05
26 | ПС-1 | 11-РП-2-2 | 2015-03-24 | 23:48 | 27:35 | метеоусловия |  | 3 |  | 3:47
27 | РП-4 | 7-56 | 2015-03-24 | 23:48 | 26:45 | метеоусловия |  | 3 |  | 2:57
28 | ЦРП-4 | 25-454 | 2015-03-25 | 3:30 | 11:04 | метеоусловия |  | 3 |  | 7:34
29 | ЦРП-4 | 20-Сады | 2015-03-25 | 3:43 | 11:20 | метеоусловия |  | 3 |  | 7:37
30 | РП-1 | 9-300 | 2015-03-25 | 4:00 | 4:50 | метеоусловия |  | 3 |  | 0:50

## кв.II Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за II квартал 2015 года) ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/Ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия | Номер технологического нарушения | Акт расследования
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС-5 | 41-648 | 2015-04-03 | 2:25 | 3:35 | Вышел из строя в/в кабель ТП-652-ТП-654 | Восстановлен | 1 |  | 1:10
2 | ЦРП-4 | 26-РП12-1 | 2015-04-12 | 12:15 | 12:25 | Метеоусловия |  | 3 |  | 0:10
3 | ЦРП-4 | 20-Сады | 2015-04-12 | 12:15 | 12:50 | Повреждение на сетях потребителя |  | 4 |  | 0:35
4 | РП-3 | 5-157 | 2015-04-15 | 17:10 | 17:50 | Повреждение на сетях потребителя |  | 4 |  | 0:40
5 | ПС-Кузнецкая | 10-16Г | 2015-04-17 | 12:30 | 12:51 | Порван в/в кабель на сетях смежной сетевой компании МКП |  | 5 |  | 0:21
6 | ЦРП-1 | 7-16 | 2015-04-18 | 10:35 | 13:05 | Вышел из строя в/в кабель ТП-55 - ТП-54 | Восстановлен | 1 |  | 2:30
7 | РП-21 | 15-170 | 2015-04-20 | 18:10 | 18:45 | Повреждение на сетях потребителя |  | 4 |  | 0:35
8 | ТЭЦ-КМК | ЦРП-1 | 2015-04-24 | 12:30 | 13:00 | Вышел из строя в/в кабель ТЭЦ КМК - ЦРП-1 | Восстановлен | 1 |  | 0:30
9 | ЦРП-4 | 20-Сады | 2015-04-27 | 14:56 | 15:43 | Повреждение на сетях потребителя |  | 4 |  | 0:47
10 | ПС-Водная | 6-17Г | 2015-04-29 | 16:10 | 16:47 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Водная - РП-8 | Восстановлен | 1 |  | 0:37
11 | ПС-Север. | 6-21Г | 2015-04-30 | 3:00 | 3:35 | Не установлена |  |  |  | 0:35
12 | ПС- Берег. | 6-4-12 | 2015-04-30 | 19:40 | 22:00 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Береговая - РП-9 | Восстановлен | 1 |  | 2:20
13 | ПС-Ш/потреб | 6-51Г | 2015-05-02 | 12:20 | 12:40 | Вышел из строя в/в кабель РП-21 - РП-19 |  | 1 |  | 0:20
14 | ПС-Ильин-2 | 10-28РП | 2015-05-07 | 0:30 | 0:35 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская городская 2 - РП-25 вв-2 н-1 | Восстановлен | 1 |  | 0:05
15 | ПС-5 | 27-648-2 | 2015-05-09 | 22:55 | 24:28 | Вышел из строя в/в кабель ТП-651-2 - ТП-655-2 |  | 1 |  | 1:33
16 | РП-10 | 13-617 | 2015-05-10 | 0:08 | 1:35 | Вышел из строя в/в кабель ТП-617-2 - ТП-618-2 | Восстановлен | 1 |  | 1:27
17 | ЦРП-2 | 6-375 | 2015-05-10 | 17:45 | 18:55 | Вышел из строя в/в кабель ТП-375 - ТП-376 | Восстановлен | 1 |  | 1:10
18 | ЦРП-2 | 2-383 | 2015-05-10 | 21:25 | 22:25 | Вышел из строя в/в кабель ТП-378 - ТП-379 | Восстановлен | 1 |  | 1:00
19 | ПС-Ильин-1 | 10-5-РП39 | 2015-05-13 | 9:05 | 9:40 | Вышел из строя в/в кабель ПС Ильинская 1 - РП-39 | Восстановлен | 1 |  | 0:35
20 | ПС-Север. | 6-20Г | 2015-05-16 | 21:05 | 21:23 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Северная - РП-3 ВВ-2 н-1 |  | 1 |  | 0:18
21 | ПС-Ордж. | 10-4РП-32 | 2015-05-17 | 11:07 | 11:52 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Орджоникидзевская - РП-32 ВВ-1 н-1 | Восстановлен | 1 |  | 0:45
22 | ПС-Ильин-2 | 10-2РП-24 | 2015-05-19 | 6:55 | 7:35 | Вышел из строя в/в кабель ПС Ильин-2 - РП-24 ВВ-1 н-1 | Восстановлен | 1 |  | 0:40
23 | ПС-Ильин-2 | 10-25РП-26 | 2015-05-19 | 11:10 | 12:50 | Вышел из строя в/в кабель РП-26 - ТП-838-1 | Восстановлен | 1 |  | 1:40
24 | ПС-3 | С-28 | 2015-05-21 | 14:30 | 14:40 | Отключение ЛЭП-35 кВ ф.С-28 с ПС "Шахтовая" |  | 5 |  | 0:10
25 | ПС-Ш/потреб | 6-38Г | 2015-05-23 | 20:45 | 21:05 | Вышел из строя в/в кабель ПС Ширпотреб - РП-21 | Восстановлен | 1 |  | 0:20
26 | ПС-Север. | 6-21-Г | 2015-05-31 | 9:10 | 9:35 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Северная - РП-35-1 н-1 |  | 1 |  | 0:25
27 | РП-92 | 11-808-1 | 2015-06-01 | 1:15 | 2:15 | Вышел из строя в/в кабель ТП-810-1 - ТП-808-1 | Восстановлен | 1 |  | 1:00
28 | ПС-14-ЮКУ | 7-Телецентр | 2015-06-04 | 0:10 | 1:10 | Гроза |  | 3 |  | 1:00
29 | РП-19 | 11-660 | 2015-06-04 | 16:00 | 18:00 | Вышел из строя в/в кабель ТП-661 - ТП-179 | Восстановлен | 1 |  | 2:00
30 | ПС-Ильин-2 | 10-22РП-24-2 | 2015-06-05 | 1:30 | 1:30 | Вышел из строя в/в кабель ПС Ильинская городская 2 - РП-24 | Восстановлен | 1 |  | 0:00
31 | ЦРП-4 | 25-454-2 | 2015-06-21 | 2:40 | 10:20 | Повреждение на сетях потребителя |  | 4 |  | 7:40
32 | ЦРП-2 | 4-370 | 2015-06-21 | 2:50 | 4:15 | Гроза |  | 3 |  | 1:25
33 | ПС-Сосн | 10-13-Л | 2015-06-21 | 2:50 | 5:55 | Гроза ,отключение на сетях МРСК |  | 3 |  | 3:05
34 | ПС-Сосн | 10-3-Л | 2015-06-21 | 2:50 | 5:55 | Гроза ,отключение на сетях МРСК |  | 3 |  | 3:05
35 | РП-19 | 11-660 | 2015-06-21 | 11:50 | 13:00 | Вышел из строя в/в кабель ТП-61-ТП-31 |  | 1 |  | 1:10
36 | ПС-Водная | 6-18Г | 2015-06-23 | 0:43 | 0:50 | Вышел из строя в/в кабель ПС "Водная" - РП-8 |  | 1 |  | 0:07
37 | ПС-Водная | 6-16Г | 2015-06-23 | 0:43 | 1:15 | Вышел из строя в/в кабель ПС "Водная" - РП-7 |  | 1 |  | 0:32

## кв.III Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за III квартал 2015 года) ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/Ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия | Номер технологического нарушения | Акт расследования
|  |  |  | откл. | вкл.

## кв.IV Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за IV квартал 2015 года) ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/Ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия | Номер технологического нарушения | Акт расследования
|  |  |  | откл. | вкл.

## ФОРМА 1
Форма 1
Сведения о техническом состоянии электрических сетей ООО "Горэлектросеть" в 2015 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями
объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по устранению, а также информация об объеме недопоставленной, в результате аварийных отключений, электрической энергии
(за период с января по декабрь 2015г., включительно).
2015 год
Количество технологических нарушений | [9 empty] | Недоотпуск электроэнергии, тыс.кВт*час
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | За 2015 год | [5 empty] | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год
|  |  |  | Всего | Из них:
[5 empty] | Сверхнорматив-ные сроки эксплуатации и прочие причины | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций | Воздействие сверхрасчетных природно-климатических нагрузок | Повреждение в сети потребителя | Повреждение в сетях смежной электросетевой компании
30 | 37 | 0 | 0 | 67 | 39 | 3 | 11 | 9 | 3 | 27.09 | 19.22 |  |  | 46.31