## кв.I Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за I квартал 2016 года) ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия | Номер технологического нарушения
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ЦРП-1 | 17-98 | 2016-01-18 | 17:30 | 19:37 | Вышел из строя в/в кабель ТП-101 - ТП-96 | Восстановлен | 1 | 2:07
2 | ТЭЦ КМК | ЦРП-1 | 2016-01-18 | 18:48 | 19:05 | Вышел из строя в/в кабель ТЭЦ КМК - ЦРП-1-1 | Восстановлен | 1 | 0:17
3 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-15РП | 2016-01-19 | 9:20 | 10:35 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская городская-2 - РП-26-2 | Восстановлен | 1 | 1:15
4 | ПС-14-ЮКУ | 7-Телецентр | 2016-01-27 | 8:35 | 9:35 | Не установлена |  |  | 1:00
5 | РП-8 | ф.14-79 | 2016-02-07 | 17:50 | 18:40 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Водная - РП-8-4 | Восстановлен | 1 | 0:50
6 | ПС-А/Атамановская | 6-16С | 2016-02-10 | 17:50 | 22:55 | Повреждение на сетях потребителя |  | 4 | 5:05
7 | РП-28 | 5-918 | 2016-02-11 | 8:30 | 11:30 | Повреждение на сетях потребителя |  | 4 | 3:00
8 | ПС-1 Центральная | 17-286 | 2016-02-16 | 42416.9861 | 42417.0694 | Вышел из строя в/в кабель ТП-633-ТП-634, ТП-279-ТП-634 | Восстановлены | 1 | 2:00
9 | ПС-Ильинская городская-2 | Устойчивая "земля" ф.10-15Г | 2016-02-26 | 5:25 | 6:20 | Повреждение на ф. 4-842-2 |  |  | 0:55
10 | РП-26 | 4-842-2 | 2016-02-26 | 5:30 | 6:50 | Вышел из строя в/в кабель РП-26 - ТП-842-2 | Восстановлен | 1 | 1:20
11 | ПС-Ильинская городская-2 | Устойчивая «земля» ф.10-15Г | 2016-03-03 | 12:10 | 12:50 | Повреждение на ф.6-838-2 |  |  | 0:40
12 | РП-26 | Устойчивая «земля» ф.6-838-2 | 2016-03-03 | 12:10 | 13:05 | Вышел из строя в/в кабель ТП-836-2 - ТП-838-2 | Восстановлен | 1 | 0:55
13 | ЦРП-2 | 6-375 | 2016-03-14 | 19:55 | 20:48 | Вышел из строя в/в кабель ТП-376 - ТП-381 | Восстановлен | 1 | 0:53
14 | ЦРП-2 | 6-375 | 2016-03-16 | 14:56 | 15:36 | Вышел из строя в/в кабель ТП-376 - ТП-381 | Восстановлен | 1 | 0:40
15 | ЦРП-2 | 4-370 | 2016-03-16 | 15:45 | 16:16 | Вышел из строя в/в кабель ЦРП-2 - ТП-370 | Восстановлен | 1 | 0:31
16 | РП-21 | 15-170 | 2016-03-19 | 10:30 | 12:20 | Порван в/в кабель ТП-170 - ТП-169 | Восстановлен | 2 | 1:50
17 | РП-8 | 14-79 | 2016-03-21 | 8:40 | 9:40 | Вышел из строя в/в кабель ТП-79-1 - ТП-643-1 | Восстановлен | 1 | 1:00
18 | ПС-КМЗ | 15-РП-2-3 | 2016-03-22 | 13:45 | 15:20 | Вышел из строя в/в кабель ПС-КМЗ - РП-2 | Восстановлен | 1 | 1:35
19 | ПС-Шахтовая | С-24 | 2016-03-22 | 19:39 | 19:40 | Отключение на сетях смежной электросетевой компании |  | 5 | 0:01
20 | ПС-А/Атамановская |  | 2016-03-22 | 22:40 | 23:28 | Отключение на сетях смежной электросетевой компании |  | 5 | 0:48
21 | ПС-КФЗ-1 | 10-8Г | 2016-03-25 | 13:55 | 14:34 | Вышел из строя в/в кабель ПС-КФЗ-1 - ВЛ-10кВ ф.10-8Г | Восстановлен | 1 | 0:39
22 | РП-3 | 5-157 | 2016-03-25 | 15:40 | 16:49 | Вышел из строя в/в кабель ТП-140 - ТП-5-1 | Восстановлен | 1 | 1:09
23 | ПС-2 Н.Островская | 8-424 | 2016-03-27 | 12:50 | 14:10 | Вышел из строя в/в кабель ТП-424 - ТП-425 | Восстановлен | 1 | 1:20
24 | РП-24 | 15-Н-2 | 2016-03-30 | 18:10 | 22:35 | Вышел из строя в/в кабель РП-24 - КНС-703-ввод 2 | Восстановлен | 1 | 4:25
25 | РП-24 | 2-Н-1 | 2016-03-30 | 18:45 | 22:35 | Вышел из строя в/в кабель РП-24 - КНС-703-ввод 1 | Восстановлен | 1 | 3:50

## кв.II Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за II квартал 2016 года) ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия | Номер технологического нарушения
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ПС-19-Опорная | 1-4. | 2016-04-01 | 16:10 | 18:03 | Вышел из строя в/в кабель ЦРП-3 - ТП-463 | Восстановлен | 1 | 1:53
2 | ПС-КМЗ | 31-РП-14-1 | 2016-04-06 | 18:15 | 18:46 | Вышел из строя в/в кабель ПС-КМЗ - РП-14-1 | Восстановлен | 1 | 0:31
3 | ПС-1 Центральная | 15-147 | 2016-04-14 | 9:20 | 10:45 | Вышел из строя в/в кабель ТП-147 - ТП-148 | Восстановлен | 1 | 1:25
4 | ПС-Орджоникидзевская | 10-22-РП-32 | 2016-04-18 | 12:05 | 13:00 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Орджоникидзевская - РП-32-1 | Восстановлен | 1 | 0:55
5 | РП-27 | 10-134 | 2016-04-25 | 17:25 | 18:31 | Вышел из строя в/в кабель ТП-133 - ТП-131 | Восстановлен | 1 | 1:06
6 | РП-9 | 19-608 | 2016-04-26 | 17:45 | 19:30 | Вышел из строя в/в кабель ТП-34 - ТП-638-1 | Восстановлен | 1 | 1:45
7 | ПС-Береговая | 6-3-13 | 2016-04-26 | 17:45 | 18:15 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Береговая - РП-9-2 | Восстановлен | 1 | 0:30
8 | ПС-Ильинская городская-1 | 10-30-ТП | 2016-04-27 | 6:46 | 7:22 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская городская-1 - ТП-862-2 | Восстановлен | 1 | 0:36
9 | ПС-Водная | 6-17Г | 2016-04-30 | 19:05 | 19:15 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Водная - РП-8-3 | Восстановлен | 1 | 0:10
10 | ПС-1 Центральная | 13-РП-4-1 | 2016-04-30 | 19:46 | 21:17 | Пробой опорного изолятора в РУ-6кВ ТП-287 | Восстановлен | 1 | 1:31
11 | ПС-19-Опорная | 2-15. | 2016-05-05 | 6:06 | 6:50 | Вышел из строя в/в кабель ПС-19-Опорная-РП-17-2 | Восстановлен | 1 | 0:44
12 | РП-34 | 12-493 | 2016-05-07 | 20:30 | 21:20 | Отключение на сетях смежной электросетевой компании |  | 5 | 0:50
13 | ПС-2 Н.Островская | 5-433 | 2016-05-07 | 21:45 | 23:00 | Вышел из строя в/в кабель ТП-433 - ТП-434 | Восстановлен | 1 | 1:15
14 | РП-13 | 7-666 | 2016-05-08 | 23:10 | 1:52 | Вышел из строя в/в кабель РП-4 - ТП-126 | Восстановлен | 1 | -0.8875
15 | ПС-1 Центральная | 11-РП-2-2 | 2016-05-08 | 23:55 | 0:11 | Вышел из строя в/в кабель РП-2 - ТП-43 | Восстановлен | 1 | -0.98889
16 | ПС-Кузнецкая | 10-10-РП-1-2 | 2016-05-09 | 3:10 | 4:14 | Вышел из строя в/в кабель РП-1 - ВЛ-10кВ ф.10-10-РП-1-2 | Восстановлен | 1 | 1:04
17 | ПС-19-Опорная | 1-11 | 2016-05-09 | 19:12 | 20:04 | Вышел из строя в/в кабель РП-17 - ВЛ-6кВ ф.10-1-11 | Восстановлен | 1 | 0:52
18 | ПС-19-Опорная | 1-11 | 2016-05-10 | 14:47 | 14:52 | Повреждение на сетях потребителя |  | 4 | 0:05
19 | ПС-Водная | 6-15Г | 2016-05-10 | 16:40 | 17:05 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Водная - РП-7-3 | Восстановлен | 1 | 0:25
20 | РП-34 | 12-493 | 2016-05-12 | 1:10 | 2:15 | Отключение на сетях смежной электросетевой компании |  | 5 | 1:05
21 | ПС-КФЗ-1 | 10-8-Г | 2016-05-15 | 22:50 | 2:50 | Обрыв ВЛ-10кВ | Восстановлен | 1 | -0.83333
22 | ПС-КФЗ-1 | 10-39-Г | 2016-05-15 | 22:50 | 23:20 | Обрыв ВЛ-10кВ | Восстановлен | 1 | 0:30
23 | ПС-КМЗ | 15-РП-2-3 | 2016-05-17 | 7:30 | 8:20 | Вышел из строя в/в кабель ПС-КМЗ - РП-2-3 | Восстановлен | 1 | 0:50
24 | ПС-Ильинская городская-1 | 10-30-ТП | 2016-05-18 | 5:05 | 7:15 | Вышел из строя в/в кабель ТП-860-2 - ТП-842-1 | Восстановлен | 1 | 2:10
25 | ПС-Северная | 6-21-Г | 2016-05-21 | 10:55 | 11:28 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Северная - РП-35-1 | Восстановлен | 1 | 0:33
26 | РП-2 | 7-164 | 2016-05-22 | 0:00 | 0:43 | Вышел из строя в/в кабель ТП-165 - ТП-116 | Восстановлен | 1 | 0:43
27 | ПС-5 Новая | 41-648-1 | 2016-05-27 | 10:30 | 12:05 | Вышел из строя в/в кабель ТП-652-2 - ТП-654-1 | Восстановлен | 1 | 1:35
28 | ТЭЦ КМК | ЦРП-1 | 2016-05-28 | 21:25 | 21:55 | Вышел из строя в/в кабель ТЭЦ КМК - ЦРП-1-1 | Восстановлен | 1 | 0:30
29 | ПС-Абагур-Лесной | 6-5Ж | 2016-05-29 | 15:00 | 17:06 | Метеоусловия |  | 3 | 2:06
30 | ПС-КМЗ | 15-РП-2-3 | 2016-05-30 | 10:25 | 11:25 | Повреждение на сетях потребителя |  | 4 | 1:00
31 | ПС-3 Южная | 9-Транспортная | 2016-06-04 | 0:35 | 2:58 | Повреждение на сетях потребителя |  | 4 | 2:23
32 | ЦРП-4 | 6-РП-12-2 | 2016-06-04 | 10:50 | 12:40 | Порван в/в кабель РП-12 - ТП-311 | Восстановлен | 2 | 1:50
33 | РП-1 | 9-300 | 2016-06-04 | 13:05 | 14:50 | Вышел из строя в/в кабель ТП-302 - ТП-330 |  | 1 | 1:45
34 | ПС-КФЗ-1 | 10-8-Г | 2016-06-05 | 11:07 | 11:45 | Отгорел шлейф на опоре ВЛ-10кВ | Восстановлен | 1 | 0:38
35 | ЦРП-2 | 10-354 | 2016-06-05 | 11:07 | 13:27 | Вышел из строя в/в кабель ТП-349 - ВЛ-10кВ | Восстановлен | 1 | 2:20
36 | ЦРП-4 | 20-Сады | 2016-06-06 | 17:50 | 23:50 | Обрыв ВЛ-10кВ | Восстановлен | 1 | 6:00
37 | ПС-3 Южная | 11-295 | 2016-06-06 | 20:20 | 21:30 | Повреждение на сетях потребителя |  | 4 | 1:10
38 | ПС-14-ЮКУ | 7-Телецентр | 2016-06-06 | 20:20 | 22:45 | Повреждение на сетях потребителя |  | 4 | 2:25
39 | ЦРП-4 | 26-РП-12-1 | 2016-06-14 | 18:10 | 20:02 | Метеоусловия |  | 3 | 1:52
40 | ПС-Абагур-Лесной | 6-5Ж | 2016-06-14 | 18:15 | 0:53 | Повреждение на сетях потребителя |  | 4 | -0.72361
41 | ПС-Абагур-Лесной | 6-10М | 2016-06-14 | 18:15 | 19:10 | Метеоусловия |  | 3 | 0:55
42 | РП-14 | 13-141 | 2016-06-15 | 15:02 | 19:50 | Повреждение на сетях потребителя |  | 4 | 4:48
43 | ПС-Береговая | 6-313 | 2016-06-17 | 12:35 | 13:00 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Береговая - РП-9-2 | Восстановлен | 1 | 0:25
44 | ПС-Северная | 6-21-Г | 2016-06-19 | 1:53 | 2:20 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Северная - РП-35-1 | Восстановлен | 1 | 0:27

## кв.III Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за III квартал 2016 года) ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия | Номер технологического нарушения | Акт расследования
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | ТЭЦ КМК | ЦРП-1 | 2016-07-01 | 3:40 | 4:25 | Вышел из строя в/в кабель ТЭЦ КМК-ЦРП-1-1 | Восстановлен | 1 |  | 0:45
2 | РП-1 | 8-348 | 2016-07-02 | 21:45 | 0:08 | Вышел из строя в/в кабель РП-1-ТП-348 | Восстановлен | 1 |  | -0.90069
3 | ПС-3 Южная | 22-Точилино | 2016-07-03 | 12:09 | 13:50 | Вышел из строя трансформатор на ТП-144 | Заменен | 1 |  | 1:41
4 | РП-3 | 4-109 | 2016-07-03 | 19:30 | 22:38 | Вышел из строя в/в кабель ТП-9-ВЛ-6кВ ф.4-109 | Восстановлен | 1 |  | 3:08
5 | ПС-2 Н.Островская | 34-486 | 2016-07-07 | 10:40 | 11:25 | Порван в/в кабель ТП-479-ТП-496 | Восстановлен | 2 |  | 0:45
6 | ПС-Кузнецкая | С-5 | 2016-07-08 | 12:30 | 14:00 | Отключение на сетях смежной электросетевой компании |  | 5 |  | 1:30
7 | ПС-20 Опорная | П-1 | 2016-07-08 | 16:00 | 16:37 | Метеоусловия |  | 3 |  | 0:37
8 | ПС-2 Н.Островская | 15-ЦРП-3 | 2016-07-08 | 22:35 | 23:20 | Метеоусловия |  | 3 |  | 0:45
9 | ЦРП-3 | 13-463 | 2016-07-08 | 22:35 | 1:20 | Метеоусловия |  | 3 |  | -0.88542
10 | ПС-Ширпотреб | 6-51-Г | 2016-07-09 | 2:37 | 3:00 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ширпотреб - РП-21-1 | Восстановлен | 1 |  | 0:23
11 | ПС-Северная | 6-21-Г | 2016-07-11 | 12:10 | 12:38 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Северная - РП-35-1 | Восстановлен | 1 |  | 0:28
12 | ПС-КМЗ | 31-РП-14-1 ("устойчивая земля" по 1 с.ш.) | 2016-07-17 | 2:30 | 3:43 | Вышел из строя в/в кабель РП-14 - ТП-141 | Восстановлен | 1 |  | 1:13
13 | ПС-19 Опорная | 1-11 | 2016-07-18 | 8:21 | 9:10 | Вышел из строя в/в кабель ПС-19 Опорная ВЛ-6кВ ф.1-11 - РП-17-1 | Восстановлен | 1 |  | 0:49
14 | ПС-КМЗ | 28-ЦРП-1 | 2016-07-19 | 16:41 | 17:27 | Метеоусловия |  | 3 |  | 0:46
15 | ПС-КМЗ | 19-ЦРП-1 | 2016-07-19 | 16:41 | 17:27 | Метеоусловия |  | 3 |  | 0:46
16 | ПС-Кузнецкая | 10-24-РП-1-1 | 2016-07-19 | 16:46 | 22:14 | Метеоусловия |  | 3 |  | 5:28
17 | РП-92 | 13-807-1 | 2016-07-20 | 16:45 | 18:00 | Вышел из строя в/в кабель ТП-813 - ТП-814 | Восстановлен | 1 |  | 1:15
18 | ПС-КФЗ-1 | 10-8-Г | 2016-07-21 | 10:50 | 11:28 | Вышел из строя в/в кабель ПС-КФЗ-1 - ВЛ-10кВ ф.10-8-Г | Восстановлен | 1 |  | 0:38
19 | ПС-Водная | 6-16-Г | 2016-07-21 | 14:40 | 15:16 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Водная-РП-7-4 | Восстановлен | 1 |  | 0:36
20 | ЦРП-4 | 20-Сады | 2016-07-24 | 10:00 | 14:05 | Повреждение на сетях потребителя |  | 4 |  | 4:05
21 | РП-12 | 17-359 | 2016-07-24 | 10:25 | 12:35 | Метеоусловия |  | 3 |  | 2:10
22 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-22-РП-24 | 2016-07-24 | 12:36 | 13:20 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская городская-2 - РП-24-2 | Восстановлен | 1 |  | 0:44
23 | РП-92 | 13-807-1 | 2016-07-24 | 19:50 | 22:06 | ТП-815 РУ-10кВ пробой опорного изолятора | Заменен | 1 |  | 2:16
24 | ПС-КФЗ-1 | 10-8-Г | 2016-07-25 | 19:00 | 20:00 | Отгорел шлейф в/в провода | Восстановлен | 1 |  | 1:00
25 | ПС-14-ЮКУ | 7-Телецентр | 2016-07-26 | 5:40 | 6:40 | Повреждение на сетях потребителя |  | 4 |  | 1:00
26 | ПС-Северная | 6-40-Г | 2016-07-27 | 4:10 | 4:40 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Северная - РП-35-2 | Восстановлен | 1 |  | 0:30
27 | ПС-Ильинская городская-1 | 10-29-ТП | 2016-08-07 | 18:18 | 19:10 | Вышел из строя в/в кабель РП-26 - ТП-860-1 | Восстановлен | 1 |  | 0:52
28 | ПС-3 Южная | 11-295 | 2016-08-08 | 16:54 | 17:36 | Повреждение разрядника на ВЛ-6кВ | Заменен | 1 |  | 0:42
29 | ЦРП-4 | 13-510 | 2016-08-11 | 18:35 | 19:29 | Повреждение на сетях потребителя |  | 4 |  | 0:54
30 | ЦРП-4 | 20-Сады | 2016-08-11 | 20:13 | 20:20 | ТП-513 вышел из строя трансформатор | Заменен | 1 |  | 0:07
31 | ПС-3 Южная | 4-4 | 2016-08-15 | 21:00 | 22:18 | Пробой изолятора на ВЛ-6кВ | Заменен | 1 |  | 1:18
32 | РП-9 | 19-608 | 2016-08-17 | 14:50 | 16:19 | Вышел из строя в/в кабель РП-9 - ТП-608 | Восстановлен | 1 |  | 1:29
33 | ЦРП-1 | 17-98 | 2016-08-26 | 8:35 | 9:18 | Вышел из строя в/в кабель ЦРП-1 - ТП-98 | Восстановлен | 1 |  | 0:43
34 | ПС-Ильинская городская-1 | 10-6-РП-39 | 2016-08-27 | 12:01 | 12:06 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская городская-1 - РП-39-2 | Восстановлен | 1 |  | 0:05
35 | ЦРП-3 | 10-411 | 2016-09-06 | 10:05 | 10:55 | Порван в/в кабель ТП-411-1 - ТП-412 | Восстановлен | 1 |  | 0:50
36 | РП-27 | 10-134/209 | 2016-09-06 | 15:00 | 16:36 | Вышел из строя в/в кабель РП-27 - ТП-134 | Восстановлен | 1 |  | 1:36
37 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-3-РП-92 | 2016-09-07 | 14:00 | 15:30 | Вышел из строя в/в кабель РП-92 - ТП-808-1 | Восстановлен | 1 |  | 1:30
38 | ПС-Ширпотреб | 6-11-Г | 2016-09-14 | 14:05 | 14:30 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ширпотреб - РП-3-1 | Восстановлен | 1 |  | 0:25
39 | ПС-Северная | 6-21-Г | 2016-09-18 | 20:00 | 20:20 | Повреждение на сетях потребителя |  | 4 |  | 0:20
40 | ПС-Ильинская городская-2 | 10-22-РП-24 | 2016-09-20 | 3:25 | 4:10 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская городская-2 - РП-24-2 | Восстановлен | 1 |  | 0:45
41 | ЦРП-2 | 7-357 | 2016-09-20 | 17:47 | 19:34 | Вышел из строя в/в кабель ТП-357 - ТП-ФХ | Восстановлен | 1 |  | 1:47
42 | ПС-2 Н.Островская | ТМ-2 | 2016-09-21 | 16:10 | 16:31 | Метеоусловия |  | 3 |  | 0:21
43 | ПС-3 Южная | 6-14Р | 2016-09-21 | 19:45 | 20:56 | Повреждение на сетях потребителя |  | 4 |  | 1:11
44 | ПС-КФЗ-1 | 10-39-Г | 2016-09-22 | 13:50 | 14:03 | Вышел из строя в/в кабель ПС-КФЗ-1 - ВЛ-10кВ ф.10-39-Г | Восстановлен | 1 |  | 0:13
45 | ПС-1 Центральная | 17-286 | 2016-09-22 | 20:35 | 21:35 | Повреждение на сетях потребителя |  | 4 |  | 1:00
46 | ПС-Ильинская городская-1 | 10-5-РП-39 | 2016-09-23 | 4:40 | 5:50 | Вышел из строя в/в кабель ПС-Ильинская городская-1 - РП-39-1 | Восстановлен | 1 |  | 0.048611
47 | РП-2 | 7-164 | 2016-09-23 | 16:20 | 18:15 | Вышел из строя в/в кабель ТП-164 - ТП-165 | Восстановлен | 1 |  | 0.079861

## кв.IV Ф2
Форма №2
Подробная информация о внеплановых отключениях, с указанием даты отключения объектов электросетевого
хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке).
(за IV квартал 2016 года) ООО "Горэлектросеть" г.Новокузнецк
№ п/п | Источник питания (П/ст, РП) принадлежность | Отключенный фидер | Дата | Время |  | Причина отключения | Мероприятия | Номер технологического нарушения | Акт расследования
|  |  |  | откл. | вкл.
1 | [9 empty] | 0:00
2 | [9 empty] | 0:00
3 | [9 empty] | 0:00
4 | [9 empty] | 0:00
5 | [9 empty] | 0:00
6 | [9 empty] | 0:00
7 | [9 empty] | 0:00
8 | [9 empty] | 0:00
9 | [9 empty] | 0:00
10 | [9 empty] | 0:00
11 | [9 empty] | 0:00
12 | [9 empty] | 0:00
13 | [9 empty] | 0:00
14 | [9 empty] | 0:00
15 | [9 empty] | 0:00
16 | [9 empty] | 0:00
17 | [9 empty] | 0:00
18 | [9 empty] | 0:00
19 | [9 empty] | 0:00
20 | [9 empty] | 0:00
21 | [9 empty] | 0:00
22 | [9 empty] | 0:00
23 | [9 empty] | 0:00
24 | [9 empty] | 0:00
25 | [9 empty] | 0:00
26 | [9 empty] | 0:00
27 | [9 empty] | 0:00
28 | [9 empty] | 0:00
29 | [9 empty] | 0:00
30 | [9 empty] | 0:00

## ФОРМА 1
Форма 1
Сведения о техническом состоянии электрических сетей ООО "Горэлектросеть" в 2016 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями
объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по устранению, а также информация об объеме недопоставленной, в результате аварийных отключений, электрической энергии
(за период с января по декабрь 2016 г., включительно).
2016 год
Количество технологических нарушений | [9 empty] | Недоотпуск электроэнергии, тыс.кВт*час
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | За 2016 год | [5 empty] | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год
|  |  |  | Всего | Из них:
[5 empty] | Сверхнорматив-ные сроки эксплуатации и прочие причины | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций | Воздействие сверхрасчетных природно-климатических нагрузок | Повреждение в сети потребителя | Повреждение в сетях смежной электросетевой компании
25 | 44 | 47 | 0 | 116 | 79 | 3 | 11 | 15 | 5 | 14.13 | 38.14 | 33.52 |  | 85.79