## Лист4
№ П.П. | Дата | Объект (П/СТ, РП,ТП) | Наим. Присоед. | Время откл. | Время включ. (резерва) | Причина | Факт.время простоя | Район | Рmax,кВт | ∆W кВт/час
1440
1 | 2011-01-05 | ПС-Север | 6-20Г | 22:50 | 23:20 | Вышел из строя в/в каб. РП-3-ВЛ 6 кВ ф. 6-20Г н-1,на головной опоре П/СТ Северн. Отгорел шлейф | 0:30 | Центральный | 2762 | 580.02 | 0.020833 | 30
2 | 2011-01-10 | ЦРП-2 | ф.7-357 | 18:41 | 19:26 | Вышел из строя н/в каб. От ТМ до РУ-0,4 на ТП-307 | 0:45 | Кузнецкий | 1811.3 | 570.5595 | 0.03125 | 45
3 | 2011-01-13 | ПС-1 | ф.16-РП-8-2 | 18:10 | 18:43 | Вышел из строя в/в каб. П/СТ-1 - РП-8-2 н-3 | 0:33 | Куйбышевский | 4397.2 | 1015.7532 | 0.022917 | 33
4 | 2011-01-23 | ПС-3 | ф.15-Трамв. | 11:15 | 12:12 | ТП-70 сгорело 2 ПК | 0:57 | Куйбышевский | 1351.5 | 539.2485 | 0.039583 | 57
5 | 2011-01-24 | РП-9 | 19-608 | 17:40 | 19:35 | Вышел из строя в/в каб. РП-9-ТП-608 | 1:55 | Центральный | 1948.3 | 1568.3815 | 0.079861 | 115
6 | 2011-01-24 | ПС-1 | 34-РП-5-2 | 19:53 | 20:40 | Вышел из строя в/в каб. П/СТ-1-РП-5 вв-2 | 0:47 | Центральный | 3095.3 | 1018.3537 | 0.032639 | 47
7 | 2011-01-26 | ПС-3 | ф.11-295 | 22:25 | 25:11 | на ТП-108 сгорело 2 ПК | 2:46 | Куйбышевский | 2222.4 | 2582.4288 | 0.11528 | 166
8 | 2011-01-29 | РП-14 | ф.13-141 | 17:00 | 18:10 | ТП-289 перекрыло главный рубильник | 1:10 | Центральный | 920.7 | 451.143 | 0.048611 | 70
9 | 2011-01-30 | РП-14 | ф.13-141 | 20:25 | 22:15 | ТП-289 перекрыло главный рубильник | 1:50 | Центральный | 920.7 | 708.939 | 0.076389 | 110
10 | 2010-02-08 | ПС-КМЗ | ф 31-РП-14-1 | 7:33 | 8:08 | вышел в/в каб. | 0:35 | Куйбышевский | 1066 | 261.17 | 0.024306 | 35
11 | 2011-02-14 | ПС-5 | ф.26-РП-36-2 | 14:10 | 14:57 | вышел в/в каб. | 0:47 | Центральный | 2026.2 | 666.6198 | 0.032639 | 47
12 | 2011-02-15 | ПС-2 | ф 15-ЦРП-3 | 20:00 | 20:40 | вышел в/в каб. | 0:40 | Заводской | 2352.4 | 658.672 | 0.027778 | 40
14 | 2011-02-16 | ПС-Ильин -1 | 10-30-ТП | 18:40 | 20:14 | вышел в/в каб. | 1:34 | Новоильинский | 1560 | 1026.48 | 0.065278 | 94
16 | 2011-02-20 | ПС-1 | 17-286 | 1:15 | 1:54 | Вышел из строя каб. | 0:39 | Центральный | 1545.6 | 421.9488 | 0.027083 | 39
17 | 2011-02-22 | РП-9 | ф.19-608 | 14:35 | 15:00 | Вышел из строя каб. | 0:25 | Центральный | 1948.3 | 340.9525 | 0.017361 | 25
19 | 2011-02-27 | ТЭЦ- КМК | ЦРП-3 | 5:30 | 6:00 | Вышел из строя каб. | 0:30 | Центральный | 2036.6 | 427.686 | 0.020833 | 30
20 | 2011-02-27 | ЦРП-1 | ф. 12-77 | 5:30 | 6:00 | Выясняется | 0:30 | Центральный | 405.9 | 85.239 | 0.020833 | 30
22 | 2011-02-28 | РП-3 | 5-157 | 12:25 | 13:00 | Выясняется | 0:35 | Центральный | 1477.1 | 361.8895 | 0.024306 | 35
23 | 2011-02-28 | ЦРП-4 | 13-510 | 15:25 | 15:50 | ТП-511 РУ-0,4кВ перекрыло автомат | 0:25 | Заводской | 816.6 | 142.905 | 0.017361 | 25
24 | 2011-03-05 | РП-26 | 3-838-1 | 11:40 | 13:20 | Вышли из строя 2 в/в кабеля | 1:40 | Новоильинский | 752.6 | 526.82 | 0.069444 | 100
25 | 2011-03-10 | ПС-3 | 11-295 | 18:27 | 19:04 | из-за нагрузки | 1:40 | Центральный | 2222.4 | 1555.68 | 0.069444 | 100
26 | 2011-03-14 | ЦРП-1 | 8-вв-2 | 18:30 | 20:06 | от ВВ до ШР отгорели шины и перекрыло изоляторы | 1:36 | Центральный | 2420 | 1626.24 | 0.066667 | 96
28 | 2011-03-25 | ЦРП-2 | ф.10-354 | 13:15 | 14:15 | ТП-354 протекает крыша | 1:00 | Кузнецкий | 1335.6 | 560.952 | 0.041667 | 60
30 | 2011-03-26 | РП-5 | 16-238-2 | 18:20 | 19:00 | вышел вв кабель | 0:40 | Центральный | 11.21 | 3.1388 | 0.027778 | 40
31 | 2011-03-27 | РП-7 | ф.7-260 | 12:36 | 13:33 | Вышел из строя в/в кабель РП-7-ТП-260-н-1 | 0:57 | Центральный | 1377.4 | 549.5826 | 0.039583 | 57
32 | 2011-03-27 | ПС-Ордж. | ф.10-5Г | 17:46 | 18:25 | Вышел из строя в/в кабель П/СТ-ОРДЖО.-РП-28-1-н-2 | 0:39 | Кузнецкий | 4920 | 1343.16 | 0.027083 | 39
35 | 2011-04-01 | РП-15 | яч.14 вв-2 | 10:11 | 10:43 | Выясняется | 0:32 | Центральный |  | 0 | 0.022222 | 32
36 | 2011-04-02 | ЦРП-1 | ф.6-39 | 1:28 | 2:10 | Вышел в/в кабель ТП-15-ТП-37 | 0:42 | Центральный | 1482.3 | 435.7962 | 0.029167 | 42
37 | 2011-04-03 | РП-26 | ф.1-830-1 | 14:20 | 15:50 | ТП-834 в РУ бежит крыша | 1:30 | Ильинский | 1038 | 653.94 | 0.0625 | 90
38 | 2011-04-03 | ПС-Ильин-2 | ф.10-22РП | 15:12 | 16:02 | Вышел в/в кабель | 0:50 | Ильинский | 5520 | 1932 | 0.034722 | 50
39 | 2011-04-04 | ПС-1 | ф.13-РП-4-1 | 19:38 | 20:22 | Вышел в/в кабель П/СТ-1-РП-4-1-н-1 | 0:44 | Центральный | 1838.3 | 566.1964 | 0.030556 | 44
40 | 2011-04-04 | ПС-1 | ф.13-РП-4-1 | 19:38 | 20:22 | Вышел в/в кабель П/СТ-1-РП-4-1-н-1 | 0:44 | Центральный | 1838.3 | 566.1964 | 0.030556 | 44
41 | 2011-04-07 | ЦРП-4 | ф.26-РП-12-1 | 11:50 | 13:15 | РП-12 перекрыло изолятор на ШР вв.1 | 1:25 | Кузнецкий | 752.6 | 447.797 | 0.059028 | 85
42 | 2011-04-08 | РП-26 | ф.3-838-1 | 15:15 | 16:29 | Выясняется | 1:14 | Ильинский | 752.6 | 389.8468 | 0.051389 | 74
43 | 2011-04-09 | ПС-Ордж. | ф.10-14Г | 6:35 | 7:15 | Выясняется | 0:40 | Кузнецкий | 4320 | 1209.6 | 0.027778 | 40
44 | 2011-04-11 | ЦРП-4 | ф.20-сады | 16:30 | 18:20 | ТП-538 отгорели шлейфы на ф. ТМ | 1:50 | Заводской | 2060.1 | 1586.277 | 0.076389 | 110
45 | 2011-04-11 | РП-4 | ф.12-62 | 18:27 | 20:09 | Вышел в/в кабель ТП-113-ТП-177 | 1:42 | Центральный | 1335.6 | 953.6184 | 0.070833 | 102
46 | 2011-04-13 | ЦРП-2 | ф.10-354 | 23:48 | 23:56 | Вышел из строя в/в кабель ТП-383-ТП-378 | 0:08 | Кузнецкий | 1335.6 | 74.7936 | 0.0055556 | 8
47 | 2011-04-13 | ЦРП-2 | ф.2-383 | 23:48 | 25:07 | Вышел из строя в/в кабель ТП-383-ТП-378 | 1:19 | Кузнецкий | 1102 | 609.406 | 0.054861 | 79
48 | 2011-04-15 | ЦРП-2 | ф.7-357 | 1:07 | 2:05 | выясняется | 0:58 | Кузнецкий | 1811.3 | 735.3878 | 0.040278 | 58
49 | 2011-04-15 | ЦРП-2 | ф.1-ТТП-3 | 1:07 | 1:45 | выясняется | 0:38 | Кузнецкий | 224.9 | 59.8234 | 0.026389 | 38
50 | 2011-04-16 | ЦРП-4 | ф.25-454 | 12:00 | 12:01 | выясняется | 0:01 | Заводской | 368.5 | 2.5795 | 0.00069444 | 1
51 | 2011-04-16 | РП-1 | ф.9-300 | 18:26 | 23:00 | вышел в/в каб. (порван на территории ТП-308) | 4:34 | Кузнецкий | 2847.6 | 5461.6968 | 0.19028 | 274
54 | 2011-04-26 | ПС-Аб./Атам | ф.6-16С | 15:00 | 17:00 | Выясняется | 2:00 | Притомский | 1056 | 887.04 | 0.083333 | 120
55 | 2011-04-27 | ТЭЦ- КМК | ф.ЦРП-1-2 | 15:40 | 15:55 | Вышел в/в кабель | 0:15 | Центральный | 2420 | 254.1 | 0.010417 | 15
56 | 2011-04-27 | РП-1 | ф.8-348 | 20:05 | 20:57 | Вышел в/в кабель | 0:52 | Кузнецкий | 679.9 | 247.4836 | 0.036111 | 52
57 | 2011-04-27 | ЦРП-2 | ф.10-354 | 20:10 | 21:52 | Вышел в/в кабель | 1:42 | Кузнецкий | 1335.6 | 953.6184 | 0.070833 | 102
58 | 2011-04-28 | ПС-19-Оп | ф.33РП-17-2 | 20:30 | 21:27 | Вышел в/в кабель | 0:57 | Заводской | 760 | 303.24 | 0.039583 | 57
59 | 2011-04-28 | ПС-19-Оп | ф.11-РП-34-1 | 20:30 | 21:16 | Вышел в/в кабель | 0:46 | Заводской | 1477.1 | 475.6262 | 0.031944 | 46
60 | 2011-04-29 | ЦРП-4 | яч.13-510 | 17:38 | 18:15 | вышел в/в кабель ТП-510-ТП-511 | 0:37 | Заводской | 816.6 | 211.4994 | 0.025694 | 37
61 | 2011-04-29 | ЦРП-4 | яч.19-РП-1-1 | 17:38 | 21:42 | выясняется | 4:04 | Кузнецкий | 2934.9 | 5012.8092 | 0.16944 | 244
62 | 2011-05-01 | ПС-19-Оп | ф.29-РП-34-2 | 3:38 | 4:36 | вышел в/в кабель | 0:58 | Заводской | 1317 | 534.702 | 0.040278 | 58
63 | 2011-05-02 | ПС-19-Оп | ф.29-РП-34-2 | 15:38 | 16:29 | вышел в/в кабель | 0:51 | Заводской | 1317 | 470.169 | 0.035417 | 51
64 | 2011-05-03 | ПС-3 | ф.11-295 | 14:20 | 18:20 | Выясняется | 4:00 | Центральный | 2222.4 | 3733.632 | 0.16667 | 240
67 | 2011-05-06 | ПС-1 | ф.ТМ-3 | 12:46 | 12:46 | Выясняется | 0:00 | Центральный | 2436.3 | 0 | 0 | 0
68 | 2011-05-06 | РП-3 | ф.5-157 | 16:20 | 17:06 | Вышел в/в кабель ТП-5-ТП-140 | 0:46 | Центральный | 1477.1 | 475.6262 | 0.031944 | 46
69 | 2011-05-08 | РП-28 | 3-908-1 | 21:35 | 22:35 | Вышел в/в кабель | 1:00 | Орджоникид | 1691.9 | 710.598 | 0.041667 | 60
70 | 2011-05-09 | ПС-КМЗ | ф.31-РП-14-1 | 17:46 | 18:16 | На ВЛ-6кВ ф.13-141 валили деревья,сломана опора, оборваны провода в 4х пролетах | 0:30 | Куйбышевский | 1066 | 223.86 | 0.020833 | 30
71 | 2011-05-09 | РП-14 | ф.13-141 | 17:46 | 18:50 | На ВЛ-6кВ ф.13-141 валили деревья,сломана опора, оборваны провода в 4х пролетах | 1:04 | Куйбышевский | 920.7 | 412.4736 | 0.044444 | 64
72 | 2011-05-10 | ПС-Сосн | ф.10-13Л | 9:54 | 12:12 | Выясняется | 2:18 | Куйбышевский | 180 | 173.88 | 0.095833 | 138
73 | 2011-05-11 | ПС-Север | ф.6-21Г | 23:20 | 23:47 | Вышел в/в кабель П/СТ-СЕВЕРНАЯ-РП-35-1 н-1 | 0:27 | Центральный | 3281.1 | 620.1279 | 0.01875 | 27
74 | 2011-04-12 | ПС-Север | 6-40Г | 13:25 | 13:55 | Вышел в/в кабель | 0:30 | Центральный | 4470 | 938.7 | 0.020833 | 30
75 | 2011-04-12 | ПС-1 | 13-РП-4-1 | 16:15 | 18:00 | Вышел в/в кабель | 1:45 | Центральный | 1838.3 | 1351.1505 | 0.072917 | 105
76 | 2011-04-12 | РП-13 | 14-666-1 | 16:30 | 18:30 | Вышел в/в кабель | 2:00 | Центральный | 75 | 63 | 0.083333 | 120
77 | 2011-05-13 | ПС-5 | 4-РП-36-1 | 15:00 | 15:38 | вышел в/в кабель | 0:38 | Центральный | 4276 | 1137.416 | 0.026389 | 38
81 | 2011-05-15 | ПС-Шахто | С-29 | 17:18 | 17:25 | повреждение на опорного изолятора | 0:07 | Куйбышевский | 8850 | 433.65 | 0.0048611 | 7
82 | 2011-05-15 | ЦРП-2 | ф.10-354 | 18:00 | 19:43 | выясняется | 1:43 | Кузнецкий | 1335.6 | 962.9676 | 0.071528 | 103
83 | 2011-05-15 | ЦРП-2 | ф.4-370 | 18:35 | 19:15 | ТП-374 сгорело 2ПК | 0:40 | Кузнецкий | 1588.1 | 444.668 | 0.027778 | 40
84 | 2011-05-15 | ПС-3 | ф.15-Трамвай | 23:41 | 24:02 | выясняется | 0:21 | Куйбышевский | 1351.5 | 198.6705 | 0.014583 | 21
85 | 2011-05-16 | ЦРП-2 | ф.2-383 | 1:50 | 3:47 | ТП-378 все оборудование мокрое. Течет крыша | 1:57 | Кузнецкий | 1102 | 902.538 | 0.08125 | 117
86 | 2011-05-16 | ЦРП-2 | ф.10-354 | 16:00 | 18:00 | Вышел из строя в/в кабель | 2:00 | Кузнецкий | 1335.6 | 1121.904 | 0.083333 | 120
87 | 2011-05-18 | ПС-Сосн | ф.10-3-Л | 9:28 | 10:45 | вышел в/в кабель РП-23-ВЛ-6кВ ф. 2-696 | 1:17 | Куйбышевский | 3100 | 1670.9 | 0.053472 | 77
88 | 2011-05-26 | ЦРП-2 | ф.10-39Г | 19:20 | 26:30 | Упало дерево | 7:10 | Кузнецкий | 5100 | 15351 | 0.29861 | 430
89 | 2011-05-26 | РП-1 | ф.8-348 | 21:14 | 21:57 | Вышел в/в кабель | 0:43 | Кузнецкий | 679.9 | 204.6499 | 0.029861 | 43
90 | 2011-05-29 | РП-7 | ф.9-709 | 3:50 | 4:35 | Вышел в/в кабель | 0:45 | Ццентральный | 1177.5 | 370.9125 | 0.03125 | 45
91 | 2011-05-30 | ПС-5 | ф.25-РП-13-2 | 11:00 | 12:04 | Порван в/в кабель РП-13-РП-10-н1 | 1:04 | Центральный | 1146 | 513.408 | 0.044444 | 64
92 | 2011-05-30 | РП-19 | ф.15-615-1 | 11:00 | 12:30 | Вышел в/в кабель ТП-615-II-614-II | 1:30 | Центральный | 492 | 309.96 | 0.0625 | 90
93 | 2011-05-31 | ПС-3 | ф.22-Точил | 1:55 | 2:45 | Перекрыло разъеденитель Т-2 | 0:50 | Куйбышевский | 2266.4 | 793.24 | 0.034722 | 50
94 | 2011-05-31 | ПС-Ильин-2 | ф.10-16-РП | 20:45 | 22:50 | Вышел в/в кабель | 2:05 | Ильинский | 1476 | 1291.5 | 0.086806 | 125
95 | 2011-05-31 | ПС-Ильин-2 | ф.10-3-РП | 20:45 | 22:40 | в ТП-802-Т-1 сгорели 3 ПК-10кВ | 1:55 | Ильинский | 4716 | 3796.38 | 0.079861 | 115
96 | 2011-06-01 | ПС-Ильин-2 | ф.10-28-РП | 13:10 | 15:00 | Вышел в/в кабель | 1:50 | Новоильинский | 3144 | 2420.88 | 0.076389 | 110
97 | 2011-06-05 | РП-19 | ф.11-660 | 13:00 | 13:40 | Вышел вв кабель ТП-29-ТП-638. | 0:40 | Центральный | 1958.1 | 548.268 | 0.027778 | 40
98 | 2011-06-08 | ПС-Север | 6-20-Г | 22:00 | 22:25 | Вышел вв ккбель Пс-Северн.-РП-35-1 Н-1 | 0:25 | Центральный | 2029.3 | 355.1275 | 0.017361 | 25
99 | 2011-06-08 | ПС-Север | 6-21-Г | 22:00 | 22:30 | Вышел вв ккбель Пс-Северн.-РП-3-1 Н | 0:30 | Центральный | 3281.1 | 689.031 | 0.020833 | 30
100 | 2011-06-09 | ПС-3 | 7-РП-15-2 | 21:50 | 22:56 | вышел вв кабель ТП-156-ТП-69 | 1:06 | Куйбышевский | 1409.6 | 651.2352 | 0.045833 | 66
101 | 2011-06-13 | ПС-3 | 2-Хол | 11:35 | 12:25 | Вышел вв кабель ТП-24-ТП-47 | 0:50 | Куйбышевский | 1129.3 | 395.255 | 0.034722 | 50
102 | 2011-06-13 | РП-26 | 4-842 | 13:30 | 14:30 | Повреждение на ТП-842 | 1:00 | Новоильинский | 503.4 | 211.428 | 0.041667 | 60
103 | 2011-06-13 | ПС-Ильин-2 | 10-24-РП | 16:15 | 17:10 | Повреждение на РП-33 перекрыло 1с.ш. | 0:55 | Новоильинский | 204 | 78.54 | 0.038194 | 55
106 | 2011-06-15 | ПС-3 | 22-Точилино | 0:40 | 1:00 | Гроза | 0:20 | Куйбышевский | 2266.4 | 317.296 | 0.013889 | 20
107 | 2011-06-15 | ПС-3 | 4.-4 | 0:40 | 3:09 | Гроза | 2:29 | Куйбышевский | 1445.9 | 1508.0737 | 0.10347 | 149
109 | 2011-06-15 | РП-7 | 9-709 | 1:00 | 2:40 | Гроза | 1:40 | Центральный | 1177.1 | 823.97 | 0.069444 | 100
110 | 2011-06-15 | РП-1 | 9-300 | 1:00 | 2:40 | Гроза | 1:40 | Кузнецкий | 2847 | 1992.9 | 0.069444 | 100
111 | 2011-06-15 | ЦРП-4 | 20-Сады | 1:00 | 2:31 | Гроза | 1:31 | Заводской | 2060.1 | 1312.2837 | 0.063194 | 91
112 | 2011-06-15 | РП-1 | 10-336 | 3:20 | 4:20 | вышел вв кабель ТП-333-ТП-332 | 1:00 | Кузнецкий | 371.1 | 155.862 | 0.041667 | 60
113 | 2011-06-15 | РП-35 | ф.14-РП-20 | 4:15 | 5:10 | вышел вв кабель ТП-711-ТП-691 | 0:55 | Центральный | 983 | 378.455 | 0.038194 | 55
114 | 2011-06-15 | ПС-3 | 22-Точилино | 8:15 | 12:06 | Гроза | 3:51 | Куйбышевский | 2266.4 | 3664.7688 | 0.16042 | 231
115 | 2011-06-15 | РП-36 | 14-688-1 | 14:40 | 15:40 | порван вв кабель РП-36-ТП-688-1 | 1:00 | Центральный | 682.5 | 286.65 | 0.041667 | 60
116 | 2011-06-16 | ПС-1 | 12-РП-4-2 | 11:50 | 12:27 | вышел вв кабель ПС-1-РП-4-2 | 0:37 | Центральный | 2251.4 | 583.1126 | 0.025694 | 37
117 | 2011-06-19 | ЦРП-4 | 20-Сады | 16:16 | 19:47 | повреждение в ТП-538 | 3:31 | Заводской | 2060.1 | 3042.7677 | 0.14653 | 211
118 | 2011-06-22 | ПС-9-КМК | 10-273 | 17:30 | 17:50 | вышел вв кабель ПС-9КМК-ТП-273 | 0:20 | Центральный | 415.2 | 58.128 | 0.013889 | 20
119 | 2011-06-23 | ЦРП-4 | 6-РП-12-2 | 7:55 | 8:46 | Вышел вв кабель ТП-305-ВЛ-10кВ | 0:51 | Кузнецкий | 1780.2 | 635.5314 | 0.035417 | 51
121 | 2011-06-24 | ПС-19-Оп | 29-РП-34-2 | 15:50 | 17:05 | вышел вв кабель ПС-19Оп-РП-34-2 | 1:15 | Заводской | 1317 | 691.425 | 0.052083 | 75
122 | 2011-06-24 | ПС-19-Оп | 11-РП-34-1 | 19:00 | 19:18 | вышел вв кабель ПС-19Оп-РП-34-1 | 0:18 | Заводской | 1477.1 | 186.1146 | 0.0125 | 18
123 | 2011-06-24 | ПС-1 | 41-РП-27-1 | 20:31 | 21:00 | вышел вв кабель ПС-1-РП-27-1 | 0:29 | Центральный | 2305.4 | 467.9962 | 0.020139 | 29
124 | 2011-06-24 | РП-5 | 9-219 | 21:26 | 22:12 | вышел вв кабель ТП-220-ТП-219 | 0:46 | Центральный | 877.1 | 282.4262 | 0.031944 | 46
125 | 2011-06-26 | РП-4 | 12.-62 | 10:00 | 10:30 | вышел вв кабель ТП-113-ТП-177 | 0:30 | Центральный | 1613.1 | 338.751 | 0.020833 | 30
126 | 2011-07-01 | ЦРП-4 | ф.20-сады | 12:19 | 12:52 | выясняется | 0:33 | Заводской | 2060.1 | 475.8831 | 0.022917 | 33
128 | 2011-07-03 | ЦРП-4 | ф.6-РП-12-2 | 17:50 | 19:20 | обрывы на РП-12 на отходящих | 1:30 | Кузнецкий | 1780.2 | 1121.526 | 0.0625 | 90
129 | 2011-07-03 | РП-12 | ф.12-305 | 17:50 | 18:30 | обрыв в/в провода | 0:40 | Кузнецкий | 572.6 | 160.328 | 0.027778 | 40
131 | 2011-07-04 | ЦРП-2 | ф.10-354 | 11:15 | 11:25 | Выясняется | 0:10 | Кузнецкий | 1335.6 | 93.492 | 0.0069444 | 10
132 | 2011-07-07 | РП-7 | ф.8-259 | 12:35 | 12:55 | Выясняется | 0:20 | Центральный | 928 | 129.92 | 0.013889 | 20
133 | 2011-07-07 | ПС-Ш/потреб | ф.6-51Г | 15:30 | 16:35 | Вышел в/в кабель | 1:05 | Центральный | 2954 | 1344.07 | 0.045139 | 65
134 | 2011-07-08 | ЦРП-2 | ф.7-357 | 13:55 | 17:00 | Вышел в/в кабель ТП-Ветбак-ТП-358 | 3:05 | Кузнецкий | 1811.3 | 2345.6335 | 0.12847 | 185
135 | 2011-07-08 | ЦРП-2 | ф.19-КТП-1 | 13:55 | 19:00 | Выясняется | 5:05 | Кузнецкий | 534.6 | 1141.371 | 0.21181 | 305
137 | 2011-07-09 | РП-16 | ф.12-479 | 15:58 | 17:15 | Порван в/в кабель ТП-479-ТП-498 | 1:17 | Заводской | 1091.4 | 588.2646 | 0.053472 | 77
138 | 2011-07-11 | ТЭЦ- КМК | ф.ЦРП-3 | 22:55 | 23:15 | Вышел в/в кабель | 0:20 | Центральный | 2036.6 | 285.124 | 0.013889 | 20
139 | 2011-07-12 | ЦРП-4 | ф.13-510 | 10:10 | 11:10 | Порван в/в кабель ТП-510-ТП-511 | 1:00 | Заводской | 816.6 | 342.972 | 0.041667 | 60
140 | 2011-07-12 | ЦРП-4 | ф.8-454-2 | 10:10 | 10:28 | обрывы | 0:18 | Заводской | 202.4 | 25.5024 | 0.0125 | 18
141 | 2011-07-12 | ЦРП-4 | ф.6-РП-12-2 | 16:10 | 16:55 | отгорел шлейф у ЦРП-4 и наконечник на головной опоре | 0:45 | Кузнецкий | 1780.2 | 560.763 | 0.03125 | 45
142 | 2011-07-16 | ЦРП-4 | ф. 20-Сады | 10:50 | 14:00 | обрыв в/в провода опора №30 ТП-538 попала сорока | 3:10 | Заводской | 2060.1 | 2739.933 | 0.13194 | 190
143 | 2011-07-18 | РП-18 | ф.7-464 | 15:00 | 16:06 | Вышел в/в кабель | 1:06 | Заводской | 1877.1 | 867.2202 | 0.045833 | 66
144 | 2011-07-18 | ПС-КМЗ | ф. 31-РП-14-1 | 16:25 | 17:30 | Выясняется | 1:05 | Куйбышевский | 1066 | 485.03 | 0.045139 | 65
145 | 2011-07-23 | ПС-1 | ф.17-286 | 6:56 | 8:01 | Вышел в/в кабель ТП-286-ТП-278 | 1:05 | Центральный | 1545.6 | 703.248 | 0.045139 | 65
146 | 2011-07-23 | ПС-3 | ф.15-трам | 17:30 | 18:40 | рубули деревья по Куз.55 на Т-9 отсоед. провода с отп.опор. | 1:10 | Куйбышевский | 1351.5 | 662.235 | 0.048611 | 70
147 | 2011-07-24 | ПС-3 | ф.11-295 | 17:00 | 17:50 | Выясняется | 0:50 | Куйбышевский | 2222.4 | 777.84 | 0.034722 | 50
148 | 2011-07-26 | ПС-5 | ф.35-РП-13-1 | 20:34 | 21:00 | нужно испытывать в/в кабель П/С-5-РП-13-1-н-2 | 0:26 | Центральный | 876.1 | 159.4502 | 0.018056 | 26
150 | 2011-07-29 | ПС-5 | ф.ТМ-2 | 13:35 | 15:00 | Выясняется | 1:25 | Центральный | 14400 | 8568 | 0.059028 | 85
152 | 2011-07-29 | ПС-1 | ф.18-181 | 16:25 | 16:42 | Вышел в/в кабель П/С-1-ТП-181 | 0:17 | Центральный | 1397.1 | 166.2549 | 0.011806 | 17
154 | 2011-07-31 | ЦРП-4 | ф.26-РП-12-1 | 14:35 | 15:40 | Вышел в/в кабель | 1:05 | Кузнецкий | 752.6 | 342.433 | 0.045139 | 65
155 | 2011-07-31 | ЦРП-4 | ф.19-РП-1-1 | 14:35 | 15:00 | Отгорел шлейф на в/в опоре | 0:25 | Центральный | 2934.9 | 513.6075 | 0.017361 | 25
156 | 2011-08-01 | ПС-КФЗ-1 | ф.10-8Г | 8:21 | 9:00 | Повреждение на КТП-ДСК с ТП-368 | 0:39 | Кузнецкий | 9900 | 2702.7 | 0.027083 | 39
157 | 2011-08-01 | ПС-3 | ф.15-Трам | 19:10 | 23:10 | Выясняется | 4:00 | Куйбышевский | 1351.5 | 2270.52 | 0.16667 | 240
158 | 2011-08-03 | ПС-3 | ф.11-295 | 8:30 | 9:30 | Гроза | 1:00 | Куйбышевский | 2222.4 | 933.408 | 0.041667 | 60
159 | 2011-08-04 | ПС-Север | ф.6-20Г | 13:00 | 13:30 | Вышел в/в кабель | 0:30 | Центральный | 2029.3 | 426.153 | 0.020833 | 30
160 | 2011-08-07 | ЦРП-2 | ф.7-357 | 21:37 | 22:31 | ТП-356 перекрыло н/в рубильник ф.КЖС сгорел ПК-10 | 0:54 | Кузнецкий | 1811.3 | 684.6714 | 0.0375 | 54
161 | 2011-08-09 | ЦРП-4 | ф.20-сады | 11:10 | 12:40 | обрыв в/в провода | 1:30 | Заводской | 2060.1 | 1297.863 | 0.0625 | 90
163 | 2011-08-10 | ЦРП-3 | ф.3-410 | 9:30 | 10:48 | На ТП-408 протекла кровля в РУ-6кВ | 1:18 | Заводской | 938.7 | 512.5302 | 0.054167 | 78
164 | 2011-08-10 | ПС-3 | ф.4-4 | 18:58 | 21:00 | В/В провод зацепился за кобру н.о. | 2:02 | Куйбышевский | 1445.9 | 1234.7986 | 0.084722 | 122
166 | 2011-08-11 | ЦРП-2 | ф.7-357 | 13:42 | 14:30 | Порван в/в кабель ТП-394-СШМНУ | 0:48 | Кузнецкий | 1811.3 | 608.5968 | 0.033333 | 48
167 | 2011-08-11 | ПС-Кузнец | ф.10-6-кк | 15:20 | 16:47 | Выясняется | 1:27 | Кузнецкий | 60.6 | 36.9054 | 0.060417 | 87
169 | 2011-08-18 | ПС-Север | ф.6-21Г | 12:43 | 13:15 | Выясняется | 0:32 | Центральный | 3281.1 | 734.9664 | 0.022222 | 32
170 | 2011-08-19 | РП-2 | ф.7-164 | 6:01 | 6:40 | на ТП-165 на гл. руб. ф" А" выгорел контакт | 0:39 | Куйбышевский | 1497.8 | 408.8994 | 0.027083 | 39
171 | 2011-08-24 | РП-7 | ф.7-260 | 9:15 | 9:50 | вышел из строя вв кабель | 0:35 | Центральный | 1377.4 | 337.463 | 0.024306 | 35
172 | 2011-08-24 | ПС-Север | ф.6-21Г | 18:30 | 19:00 | земля на секции П/С-Северная | 0:30 | Центральный | 3281.1 | 689.031 | 0.020833 | 30
173 | 2011-08-24 | ПС-Север | ф.6-20Г | 18:50 | 19:05 | земля на секции П/С-Северная | 0:15 | Центральный | 2029.3 | 213.0765 | 0.010417 | 15
174 | 2011-08-25 | РП-3 | 4-109 | 18:30 | 20:35 | гроза | 2:05 | Центральный | 1342.1 | 1174.3375 | 0.086806 | 125
175 | 2011-08-25 | ЦРП-4 | 25-454-1 | 18:30 | 25:40 | обрывы вв провода | 7:10 | Заводской | 368.5 | 1109.185 | 0.29861 | 430
176 | 2011-08-25 | ПС-Север | 6-21-Г | 24:00 | 24:40 | вышел вв кабель ПС-Северная -РП-35-1 | 0:40 | Центральный | 3281.1 | 918.708 | 0.027778 | 40
177 | 2011-08-25 | ПС-3 | 4.-4 | 17:00 | 22:00 | гроза | 5:00 | Куйбышевский | 1445.9 | 3036.39 | 0.20833 | 300
178 | 2011-08-25 | ЦРП-2 | 7-357 | 18:20 | 25:10 | обрывы вв провода | 6:50 | Кузнецкий | 1811.3 | 5198.431 | 0.28472 | 410
179 | 2011-08-25 | ЦРП-4 | 6-РП-12-2 | 17:56 | 19:36 | обрывы вв провода | 1:40 | Заводской | 1780.2 | 1246.14 | 0.069444 | 100
180 | 2011-08-26 | РП-12 | ф.9-347 | 8:05 | 10:16 | ветка на в/в проводах | 2:11 | Кузнецкий | 1780.2 | 1632.4434 | 0.090972 | 131
181 | 2011-09-01 | ЦРП-4 | ф.25-454-1 | 19:05 | 21:55 | гроза,обрыв | 2:50 | Заводской | 351.2 | 417.928 | 0.11806 | 170
182 | 2011-09-01 | ПС-14 ЮКУ | ф.Телецентр | 22:40 | 22:50 | гроза | 0:10 | Куйбышевский | 865.7 | 60.599 | 0.0069444 | 10
184 | 2011-06-06 | ЦРП-2 | ф.3-372 | 5:30 | 6:15 | Вышел вв кабелль | 0:45 | Кузнецкий | 809.6 | 255.024 | 0.03125 | 45
185 | 2011-09-07 | РП-14 | ф.13-141 | 10:23 | 11:57 | Порван в/в кабель РП-14-ТП-141 | 1:34 | Куйбышевский | 920.7 | 605.8206 | 0.065278 | 94
186 | 2011-09-07 | ПС-Аб./Атам | ф.6-5Ж | 12:00 | 16:40 | На ТП-327 сгорали "волоски" на ф.ТМ | 4:40 | Абагур | 3316.6 | 6500.536 | 0.19444 | 280
187 | 2011-09-15 | ПС-Водная | ф.6-18Г | 9:45 | 10:15 | Вышел в/в кабель П/С-Водная-РП-8-4-н-1-2 | 0:30 | Центральный | 4397.2 | 923.412 | 0.020833 | 30
188 | 2011-09-16 | ПС-Водная | ф.6-17-Г | 10:00 | 10:25 | Вышел вв кабель | 0:25 | Центральный | 3024 | 529.2 | 0.017361 | 25
190 | 2011-09-24 | ЦРП-2 | ф.7-357 | 21:56 | 23:28 | нужно испытывать в/в кабель ТП-357-ВЛ-10 н-2 | 1:32 | Кузнецкий | 1811.3 | 1166.4772 | 0.063889 | 92
192 | 2011-10-02 | ЦРП-1 | ф.7-16 | 16:01 | 16:30 | Выясняется | 0:29 | Центральный | 1136.6 | 230.7298 | 0.020139 | 29
193 | 2011-10-04 | ЦРП-2 | ф.7-357 | 11:25 | 12:15 | Порван в/в кабель | 0:50 | Кузнецкий | 1811.3 | 633.955 | 0.034722 | 50
194 | 2011-10-05 | РП-27 | ф.15-83 | 6:30 | 7:20 | Вышел в/в кабель | 0:50 | Центральный | 813.2 | 284.62 | 0.034722 | 50
195 | 2011-10-05 | РП-9 | ф.11-600 | 20:00 | 20:25 | ТП-602 выгорел нож ВН ф В в стор.ТП-600 | 0:25 | Центральный | 2127.9 | 372.3825 | 0.017361 | 25
196 | 2011-10-05 | РП-9 | ф.14-605 | 20:00 | 20:30 | Выясняется | 0:30 | Центральный | 634.2 | 133.182 | 0.020833 | 30
198 | 2011-10-14 | ПС-3 | ф.9-Трансп | 5:25 | 7:03 | Вышел в/в кабель | 1:38 | Куйбышевский | 1361.9 | 934.2634 | 0.068056 | 98
199 | 2011-10-15 | ЦРП-4 | ф.20-сады | 16:05 | 16:55 | Обрыв в/в проводов на р-ль С-3 и после него, обрезали | 0:50 | Кузнецкий | 2060.1 | 721.035 | 0.034722 | 50
200 | 2011-10-18 | ПС-Ильин-2 | ф.10-2РП | 3:05 | 4:17 | Вышел в/в кабель | 1:12 | Новоильинский | 4080 | 2056.32 | 0.05 | 72
201 | 2011-10-19 | ПС-Север | ф.6-20Г | 8:00 | 8:40 | Повреждение на возд.кабел.линии Н-1 | 0:40 | Центральный | 2029.3 | 568.204 | 0.027778 | 40
202 | 2011-10-20 | ПС-КФЗ-1 | ф.10-8Г | 12:40 | 15:42 | Повреждение на П/С-КФЗ | 3:02 | Кузнецкий | 9900 | 12612.6 | 0.12639 | 182
203 | 2011-10-26 | ПС-1 | ф.ТМ-3 | 13:10 | 13:25 | Выясняется | 0:15 | Центральный | 4741.9 | 497.8995 | 0.010417 | 15
204 | 2011-10-26 | РП-7 | ф.9-709 | 16:05 | 17:23 | Выясняется | 1:18 | Центральный | 1177.1 | 642.6966 | 0.054167 | 78
206 | 2011-10-27 | ЦРП-4 | ф.20-сады | 16:50 | 18:40 | Выясняется | 1:50 | Кузнецкий | 2060.1 | 1586.277 | 0.076389 | 110
207 | 2011-10-28 | РП-21 | ф.15-170 | 10:31 | 11:10 | Вышел в/в кабель | 0:39 | Центральный | 1808.2 | 493.6386 | 0.027083 | 39
208 | 2011-11-10 | РП-3 | 1-231 | 9:30 | 10:23 | повреждение в ТП-86 | 0:53 | Центральный | 926.9 | 343.8799 | 0.036806 | 53
209 | 2011-11-15 | ПС-А/Лесн | ф-.6-5Ж | 21:40 | 23:12 | выясняется | 1:32 | Кузнецкий | 3316.6 | 2135.8904 | 0.063889 | 92
210 | 2011-11-15 | ПС-6 | ф.-5-РП-18-2 | 23:15 | 24:36 | Вышел вв кабель РП-18-ТП-469 | 1:21 | Заводской | 4933 | 2797.011 | 0.05625 | 81
211 | 2011-11-15 | РП-18 | ф.-16-469 | 23:15 | 24:48 | Вышел вв кабель РП-18-ТП-469 | 1:33 | Заводской | 1802 | 1173.102 | 0.064583 | 93
213 | 2011-11-16 | ПС-6 | ф.18-475 | 4:57 | 5:50 | перегруз | 0:53 | Заводской | 265.7 | 98.5747 | 0.036806 | 53
214 | 2011-11-25 | ПС-Водная | ф.6-15-Г | 20:07 | 20:37 | Вышел в/в кабель н-1 все три к.з. | 0:30 | Центральный | 3816 | 801.36 | 0.020833 | 30
215 | 2011-11-27 | ПС-КМЗ | ф.15-РП-2-3 | 10:05 | 10:35 | Перекос изоляции | 0:30 | Куйбышевский | 3159 | 663.39 | 0.020833 | 30
216 | 2011-11-27 | ПС-КМЗ | ф.31-РП-14-1 | 10:05 | 10:50 | Перекос изоляции | 0:45 | Куйбышевский | 1440 | 453.6 | 0.03125 | 45
217 | 2011-11-28 | ПС-Водная | ф.6-16-Г | 20:20 | 21:00 | Вышел в/в кабель | 0:40 | Центральный | 3384 | 947.52 | 0.027778 | 40
218 | 2011-12-08 | РП-27 | ф.10-134 | 10:57 | 12:35 | Вышел вв кабель РП-27-ТП-134 | 1:38 | Центральный | 1915.1 | 1313.7586 | 0.068056 | 98
219 | 2011-12-10 | П/С-2 | ф.30-456 | 15:10 | 15:45 | Вышел в/в кабель | 0:35 | Заводской | 323.3 | 79.2085 | 0.024306 | 35
220 | 2011-12-12 | П/Ст-5 | ф.4-РП-36-1 | 12:22 | 13:16 | Вышел вв кабель РП-36-РП-19-1-н-1 | 0:54 | Центральный | 4276 | 1616.328 | 0.0375 | 54
221 | 2011-12-12 | П/Ст-5 | ф.35-РП-13-1 | 12:22 | 14:06 | Вышел вв кабель РП-36-РП-19-1-н-1 | 1:44 | Центральный | 876.1 | 637.8008 | 0.072222 | 104
222 | 2011-12-18 | П/Ст-КМЗ | яч.5 РП-2-3 | 16:10 | 17:10 | вышел вв кабель | 1:00 | Центральный | 3159 | 1326.78 | 0.041667 | 60
223 | 2011-12-20 | ЦРП-1 | ф.17-98 | 23:17 | 24:02 | вышел вв кабель | 0:45 | Центральный | 1345.2 | 423.738 | 0.03125 | 45
224 | 2011-12-21 | ПС-20-Оп | ф.19-506 | 21:56 | 22:12 | Вышел вв кабель | 0:16 | Заводской | 113.1 | 12.6672 | 0.011111 | 16
225 | 2011-12-29 | РП-23 | ф.2-696 | 14:15 | 15:20 | автокран коснулся ВЛ-0,4кВ | 1:05 | Куйбышевский | 609 | 277.095 | 0.045139 | 65
Итого: | [6 empty] | 241ч 57мин |  |  | 204248.1189 |  | 14517 | 241.95
ТMAX=Wг/PMAX
W2009г=1168343698 кВт ч
PMAX2009г=223154,084 кВт
ТMAX=5236 ч
τ=((0,124+ТMAX/10^4)^2)*8760
τ=3674 ч
Note on H98: Не удалять ! формула
Note on H100: Не удалять ! формула